## Planilla de inspección digital
Inspección Digital N°1 | PLANILLA DE PRE INSPECCIÓN DIGITAL
Expediente:
Usuario-Generador:
Potencia total SGD:
Visado de Colegio Profesional |  | Aprobado
Evaluación |  | si/no | Observación
Colegio Prof.de Técnicos: Certificación de aportes profesionales y retenciones de ley <Aporte definitivo> o Certificación de Aporte definitivo y Matricula Profesional.
Propietario: Coincide con el usuario
Categoría y Tarea: Admite instalación FV
Tarea Convenida: Proyecto 100%.
Tarea Convenida: Dirección de obra 100% o Representación técnica 100%.
Inversor/es o equipo/s de control: |  | Aprobado
Inversor 1 |  | si/no | Observación
Marca:
Modelo:
N° de serie:
El inversor se encuentra instalado en el lugar aprobado en plano de planta (Ej. garage, sala técnica, etc.)
El inversor se encuentra correctamente amurado
El inversor se encuentra instalado a una altura accesible (máximo 1,6m) y con acceso seguro.
Se encuentra a una distancia segura respecto a otros servicios (Agua, gas, etc.)
Canalizaciones y cableado: |  | Aprobado
Evaluación |  | si/no | Observación
Presenta canalización de material aprobado en toda la instalación (PVC, hierro, corrugado ignífugo, etc.)
Canalización correctamente empotrada y/o amurada
Accesorios conectores y curvas correctamente instalados, sugetados y/o pegados.
Los conductores no canalizados que vinculan Inversor con tableros de protección se encuentran sugetos correctamente (Ej. con cinta helicoidal, precintos, etc.)
La conexión del SGD se encuentra en el PCR (punto de conexión a red) aprobado en el diagrama unifilar.
Conductores sin empalmes a la vista
Respeta código de colores
Conductores del SGD se encuentra canalizado en forma independiete al de la instalación eléctrica del inmueble
El circuito de corriente continua se encuentra independiente del circuito de corriente alterna
Conductores conectados a equipos eléctricos por medios adecuados (borneras, conectores, terminales, etc.)
Protecciones y tableros |  | Aprobado
Evaluación |  | si/no | Observación
Presenta Puesta a tierra
Los gabinetes/tableros de protecciones se encuentran correctamente instalados en lugar adecuado.
El/los tableros y/o protecciones correspondientes al SGD estan identificados con etiquetas
Si el tablero o gabinete de protección se encuentra a la intemperie, es IP65 o superior.
Los gabinetes/tableros de protecciones son de material aprobado.
El ingreso de caños a los gabinetes tableros se encuentra por la parte inferior (Cuando se encuentra a la intemperie)
Presenta interruptor termomagnético en la salida del inversor
Presenta interruptor diferencial en la salida del inversor (según unifilar)
Presenta descargador de sobretensión
Presenta interruptor termomagnético detrás de acometida (Para distancias mayores a 2 m entre inversor y medidor)
Presenta llave de conmutación automática (para sistemas híbridos)
Presenta relé de sobre y sub tensión externo a inversor (Para sistemas mayores a 30 kW)
Medición |  | Aprobado
Evaluación |  | si/no | Observación
El pilar coincide con el detalle de acometida aprobado
Presenta canalizaciones independientes en el pilar de medición (Entrada y salida del medidor GEN)
Los conductores se encuentran etiquetados (entrada y salida)
Las cajas/gabinete de medidores se encuentra/n en buen estado y son reglamentarias.
La altura de montaje de las cajas/gabinete es la aprobada en documento "Detalle de acometida"
No se observan elementos eléctricos no declarados en el diagrama unifilar.
Inspector:
Fecha de inspección: | 2024-10-28